## Toimintaselostus
Positio | Laite | Alue | Anturivika | Yläraja | Alaraja | Mittaus | Ohjaus | Tilatieto | Ristiriita | Hälytys | Säätö
TE30 | Poistoilmanlämpötila | 0 …50°C | X | X | X | X
TE00 | Ulkoilman lämpötila | -50 …50°C | X |  |  | X
PT30 | Poistokanavanpaine | 0-1000Pa | X |  |  | X
PDE31 | Poistoilman suodatin | 0-500Pa | X | X | X | X
QE30 | Poistoilman CO2 | 400-2000ppm |  |  |  | X
ME30 | Poistoilman kosteus | 0…90% | X | X |  | X
FE30 | Poistopuhaltimen ilmamäärä **) | 0-20m/s |  |  |  | X
ME00 | Ulkoilman kosteus | 0…100% | X |  |  | X
PF01 | 1/2 nopeus | [5 empty] | X | X | X | X
PF01 | 1/1 nopeus | [5 empty] | X | X | X | X
EC/SC01 | Poistopuhallin | [5 empty] | X | X | X | X | X
FG30 | Poistopelti | [5 empty] | X
YH01 | Yhteishälytysrele | [5 empty] | X
Puhallin | Aikaohjaus hidas ja nopea | 3/2 aikakanavaa
Tehostusnopeus väylältä
2-nopeus, vakiokierrokset ja painesäätö
Kanavakosteus ja -hiilisoksidi tehostus
- tehostuskerroin = mittaus/asetus * kerroin
| Käynnistysviive 30s | 0/1 => 1/2
| Nopeudenvaihtoviive 5 min | 1/2 => 1/1

## Parametrit
Address | Name | Installer type | IEC type | Size | Default value | Min | Max | Scale | Offset | Unit | Format | Installer accessLevel | Description | Note | Column1
16384 | Aikalupa1 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 10 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16385 | Aikalupa2 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 8 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16386 | Aikalupa3 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16387 | Aikalupa4 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16388 | Aikalupa5 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16389 | Aikalupa6 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16390 | Aikalupa7 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16391 | Aikalupa8 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16392 | Aikalupa9 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16393 | Aikalupa10 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 8 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16394 | Aikalupa11 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ei Käytössä
16395 | Aikalupa12 | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = Maanantai¦; 2 = Tiistai¦; 3 = Keskiviikko¦; 4 = Torstai¦; 5 = Perjantai¦; 6 = Lauantai¦; 7 = Sunnuntai¦; 8 = Arkisin¦; 9 = Viikonloppu¦; 10 = Viikko¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ei Käytössä
16396 | PaivaHourOn1 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16397 | PaivaHourOff1 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 1440 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16398 | PaivaHourOn2 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 480 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16399 | PaivaHourOff2 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 1080 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16400 | PaivaHourOn3 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16401 | PaivaHourOff3 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16402 | PaivaHourOn4 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16403 | PaivaHourOff4 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16404 | PaivaHourOn5 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16405 | PaivaHourOff5 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16406 | PaivaHourOn6 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16407 | PaivaHourOff6 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16408 | PaivaHourOn7 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16409 | PaivaHourOff7 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16410 | PaivaHourOn8 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16411 | PaivaHourOff8 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16412 | PaivaHourOn9 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16413 | PaivaHourOff9 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16414 | PaivaHourOn10 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 480 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16415 | PaivaHourOff10 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 960 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible
16416 | PaivaHourOn11 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible | Ei Käytössä
16417 | PaivaHourOff11 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible | Ei Käytössä
16418 | PaivaHourOn12 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible | Ei Käytössä
16419 | PaivaHourOff12 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | hh:mm | HH:MM | Always visible | Ei Käytössä
16420 | Aikalupa2_5 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | PE |  | Always visible | Perjantai | Ei Käytössä
16421 | Aikalupa2_6 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | LA |  | Always visible | Lauantai | Ei Käytössä
16422 | Aikalupa3_0 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | SU |  | Always visible | Sunnuntai | Ei Käytössä
16423 | Aikalupa3_1 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | MA |  | Always visible | Maanantai | Ei Käytössä
16424 | Aikalupa3_2 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TI |  | Always visible | Tiistai | Ei Käytössä
16425 | Aikalupa3_3 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | KE |  | Always visible | Keskiviikko | Ei Käytössä
16426 | Aikalupa3_4 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TO |  | Always visible | Torstai | Ei Käytössä
16427 | Aikalupa3_5 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | PE |  | Always visible | Perjantai | Ei Käytössä
16428 | Aikalupa3_6 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | LA |  | Always visible | Lauantai | Ei Käytössä
16429 | Aikalupa4_0 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | SU |  | Always visible | Sunnuntai | Ei Käytössä
16430 | Aikalupa4_1 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | MA |  | Always visible | Maanantai | Ei Käytössä
16431 | Aikalupa4_2 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TI |  | Always visible | Tiistai | Ei Käytössä
16432 | Aikalupa4_3 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | KE |  | Always visible | Keskiviikko | Ei Käytössä
16433 | Aikalupa4_4 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TO |  | Always visible | Torstai | Ei Käytössä
16434 | Aikalupa4_5 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | PE |  | Always visible | Perjantai | Ei Käytössä
16435 | Aikalupa4_6 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | LA |  | Always visible | Lauantai | Ei Käytössä
16436 | Aikalupa5_0 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | SU |  | Always visible | Sunnuntai | Ei Käytössä
16437 | Aikalupa5_1 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | MA |  | Always visible | Maanantai | Ei Käytössä
16438 | Aikalupa5_2 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TI |  | Always visible | Tiistai | Ei Käytössä
16439 | Aikalupa5_3 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | KE |  | Always visible | Keskiviikko | Ei Käytössä
16440 | Aikalupa5_4 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TO |  | Always visible | Torstai | Ei Käytössä
16441 | Aikalupa5_5 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | PE |  | Always visible | Perjantai | Ei Käytössä
16442 | Aikalupa5_6 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | LA |  | Always visible | Lauantai | Ei Käytössä
16443 | Aikalupa6_0 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | SU |  | Always visible | Sunnuntai | Ei Käytössä
16444 | Aikalupa6_1 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | MA |  | Always visible | Maanantai | Ei Käytössä
16445 | Aikalupa6_2 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TI |  | Always visible | Tiistai | Ei Käytössä
16446 | Aikalupa6_3 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | KE |  | Always visible | Keskiviikko | Ei Käytössä
16447 | Aikalupa6_4 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | TO |  | Always visible | Torstai | Ei Käytössä
16448 | Aikalupa6_5 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | PE |  | Always visible | Perjantai | Ei Käytössä
16449 | Aikalupa6_6 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 | LA |  | Always visible | Lauantai | Ei Käytössä
16450 | TE_High_Set | Signed 16-bit | INT |  | 500 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Ylähälytysraja
16451 | TE_Low_Set | Signed 16-bit | INT |  | '-500 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Alahälytysraja
16452 | TE01_As | 0 = Ei käytössä¦; 1 = NTC10k NK103¦; 2 = NTC1.8k¦; 3 = NTC10k 103AT¦; 4 = PT1000¦; 5 = 0-10V¦; 6 = 4-20mA¦; 7 = Väylä¦ | INT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=Off, 1=NTC10K NK103, 2=NTC1,8k, 3=NTC10k 103AT, 4=PT1000
16453 | TE01_Min | Signed 16-bit | INT |  | '-500 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Mittauksen ala-alue
16454 | TE01_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 500 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Mittauksen ylä-alue
16455 | TE30_As | 0 = Ei käytössä¦; 1 = NTC10k NK103¦; 2 = NTC1.8k¦; 3 = NTC10k 103AT¦; 4 = PT1000¦; 5 = 0-10V¦; 6 = 4-20mA¦; 7 = Väylä¦ | INT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=Off, 1=NTC10k NK103, 2=NTC1,8k, 3=NTC10k 103AT, 4=PT1000, 5=0-10V, 6=4-20mA
16456 | TE30_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 500 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Mittauksen alue
16457 | ME30_As | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = 0-10V¦; 2 = Väylä¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=ei käytössä,1=Käytössä
16458 | ME30_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 1000 |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Mittauksen alue
16459 | ME30_Asetus | Signed 16-bit | INT |  | 900 |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Mittauksen asetusarvo
16460 | ME30_Kerroin | Signed 16-bit | INT |  | 100 |  |  | 1 | 0 |  | XX.YY | Always visible | Kertoimen asetusarvo | '=(mittaus/asetus)*kerroin
16461 | ME00_As | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = 0-10V¦; 2 = Väylä¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=ei käytössä,1=Käytössä
16462 | ME00_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 1000 |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Mittauksen alue
16463 | FE30_As | 0 = Ei käytössä¦; 1 = Käytössä¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=ei käytössä,1=Käytössä
16464 | FE30_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 200 |  |  | 1 | 0 | l/s | XXX.Y | Always visible | Mittauksen alue
16465 | PDE31_As | 0 = Ei käytössä¦; 1 = Käytössä¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=ei käytössä,1=Käytössä
16466 | PDE31_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 2500 |  |  | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Mittauksen alue
16467 | PE30_As | 0 = Ei käytössä¦; 1 = Käytössä¦ | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=ei käytössä,1=Käytössä
16468 | PE30_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 1000 | 2 |  | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Mittauksen alue
16469 | QE30_As | 0 = Ei Käytössä¦; 1 = 0-10V¦; 2 = Väylä¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=ei käytössä,1=Käytössä
16470 | QE30_Min | Signed 16-bit | INT |  | 400 |  |  | 1 | 0 | ppm |  | Always visible | Mittauksen alue
16471 | QE30_Alue | Signed 16-bit | INT |  | 2000 |  |  | 1 | 0 | ppm |  | Always visible | Mittauksen alue
16472 | QE30_Asetus | Signed 16-bit | INT |  | 1500 |  |  | 1 | 0 | ppm |  | Always visible | Mittauksen asetusarvo
16473 | QE30_Kerroin | Signed 16-bit | INT |  | 100 |  |  | 1 | 0 |  | XX.YY | Always visible | Kertoimen asetusarvo | '=(mittaus/asetus)*kerroin
16474 | PF_Ristiriita | 0 = Ei käytössä¦; 1 = Käytössä¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ristiriitahälytys käytössä
16475 | DayLight | 0 = Ei käytössä¦; 1 = Käytössä¦ | USINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=Ei käytössä, 1 = Europe, 2= America
16476 | FG30_As | 0 = Ei käytössä¦; 1 = On/Off¦ | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=ei käytössä,1=Käytössä
16477 | PF_Tyyppi_As | 0 = 2-Nopeus¦; 1 = Vakiokierrokset¦; 2 = Painesäätö¦; 3 = Virtaus¦ | INT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=2-nop, 1=vakio, 2= paine, 3=virtaus
16478 | PF_Low_As | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | V | XXX.Y | Always visible | Lähdön minimi jännite
16479 | SC01_Set_Hidas | Signed 16-bit | INT |  | 60 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | PF01 asetus hidas
16480 | SC01_Set_Nopea | Signed 16-bit | INT |  | 80 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | PF01 asetus nopea
16481 | SC01_Paine_Set_Hidas | Signed 16-bit | INT |  | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Paineasetus hidas | Ei käytössä
16482 | SC01_Paine_Set_Nopea | Signed 16-bit | INT |  | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Paineasetus nopea | Ei käytössä
16483 | SC01_Set_Tehostus | Signed 16-bit | INT |  | 100 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | PF01 asetus tehostus
16484 | SC01_Paine_Set_Tehostus | Signed 16-bit | INT |  | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Paineasetus tehostus | Ei käytössä
16485 | ME30_High_Set | Signed 16-bit | INT |  | 900 |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Mittauksen ylähälytysraja
16486 | PDE31_Flow_low_Set | Signed 16-bit | INT |  | 50 | 0 | 5000 | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Virtaushälytys hidasraja
16487 | PDE31_Flow_High_Set | Signed 16-bit | INT |  | 100 | 0 | 5000 | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Virtaushälytys nopearaja
16488 | PDE31_Filter_low_Set | Signed 16-bit | INT |  | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Suodatinhälytys hidasraja | Ei käytössä
16489 | PDE31_Filter_High_Set | Signed 16-bit | INT |  | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Suodatinhälytys nopearaja | Ei käytössä
16490 | Yo_Use | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Yötuuletus käytössä
16491 | PF_G | Signed 16-bit | INT |  | 30 | 0 | 300 | 1 | 0 |  | XX.YY | Always visible | Puhaltimensäätimen vahvistus
16492 | PF_Ti | Signed 16-bit | UINT |  | 100 | 0 | 6000 | 1 | 0 | s | XXX.Y | Always visible | Puhaltimensäätimen integrointiaika
16493 | email_port | Unsigned 16-bit | UINT |  | 25 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköposti portti
16494 | email_from | String | STRING | 30 | eAir@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Logiikan osoite
16510 | email_to | String | STRING | 30 | nimi.niminen@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostin lähetysosoite
16526 | email_user | String | STRING | 30 | nimi.niminen@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostitilin käyttäjätunnus
16542 | email_psw | String | STRING | 20 | Salasana |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostitilin salasana
16553 | email_palvelin | String | STRING | 20 | smtp.email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostitilin palvelin
16564 | email_alarm_on | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostihälytysten lupa
16565 | Osoite | String | STRING | 30 | Testikatu 10 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Kohteen osoite
16581 | Versio | Unsigned 16-bit | UINT |  | 310 |  |  | 1 | 0 |  | XX.YY | Always visible | Versio
16582 | Varalla119 | Unsigned 16-bit | UINT |  | 310 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16583 | Sys_User | String | STRING | 15 | eAir |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | WEB visun käyttäjätunnus
16591 | TE01_Fault_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16592 | TE30_Fault_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16593 | ME30_Fault_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16594 | ME00_Fault_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16595 | PT30_Fault_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16596 | PDE31_Fault_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16597 | TE30_High_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16598 | TE30_Low_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16599 | ME30_High_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16600 | PDE31_High_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti | Ei käytössä
16601 | PDE31_Low_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti | Ei Käytössä
16602 | PF01_Kay_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16603 | PF01_TaysNopeus_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16604 | PF01_Pri | 0 = Ei lähetetä¦; 1 = Lähetetään aina¦; 2 = Aikaohjelmalla¦ | UINT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen prioriteetti
16631 | PF01_Hand | 0 = Auto¦; 1 = Käsi¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Puhaltimen käsikäyttö
16605 | SC02_Hand | 0 = Auto¦; 1 = Käsi¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | SC02 käsikäytöllä
16606 | PF01_Hand_Kay_As | 0 = Off¦; 1 = On¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Käsiasetus
16607 | PF01_Hand_TaysNopeus_As | 0 = Off¦; 1 = On¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Käsiasetus
16608 | Puhallin_As | 1 = FläktWoods¦; 2 = Rosenberg¦; 3 = Nicotra¦; 4 = Comefri¦; 5 = Ziehl¦; 6 = Ebm-Papst¦; 7 = Gebhart¦ | INT |  | 5 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Puhaltimen tyyppi
16609 | SC02_Hand_As | 0 = Off¦; 1 = On¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Käsiasetus
16610 | FG30_Hand | 0 = Auto¦; 1 = Käsi¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | FG30 käsikäytöllä
16611 | FG30_Hand_As | 0 = Off¦; 1 = On¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Käsiasetus
16613 | SC02_Hands | 0 = Auto¦; 1 = Käsi¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | SC02 säätö käsikäytöllä
16614 | SC02_Hands_As | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Säätö käsiasetus
16615 | Fault_delay | Signed 16-bit | INT |  | 30 | 0 |  | 1 | 0 | s |  | Always visible | Anturivikaviive
16616 | Probe_delay | Signed 16-bit | INT |  | 60 | 0 |  | 1 | 0 | s |  | Always visible | Rajahälytysviive
16617 | Filter_delay | Signed 16-bit | INT |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | s |  | Always visible | Suodatinhälytysviive | Ei Käytössä
16618 | Flow_delay | Signed 16-bit | INT |  | 120 | 0 |  | 1 | 0 | s |  | Always visible | Virtaushälytysviive
16619 | Sys_Psw | String | STRING | 19 | 200 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
16629 | TE01_Nop_As | Signed 16-bit | INT |  | '-200 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Pakkasraja
16632 | Kanava_As | 0 = Pyöreä¦; 1 = Kantti¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=Pyöreä, 1=Kantti
16633 | Kanava_d_As | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | m | XX.YY | Always visible | Pyöreän kanavan halkaisija
16634 | Kanava_l_As | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | m | XX.YY | Always visible | Kantti kanavan pituus
16635 | Kanava_w_As | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 | m | XX.YY | Always visible | Kantti kanavan leveys
16636 | FE30_KA_Use | Boolean | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | FE30 keskiarvomittaus käytössä
16637 | FE30_Tallennus | Signed 16-bit | INT |  | 30 | 1 | 600 | 1 | 0 | s |  | Always visible | FE30 tallennusväli
16638 | PF01_k_Set | Signed 16-bit | INT |  | 500 |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | Always visible | Puhaltimen k kerroin ilmamäärälaskentaa varten
16639 | FE_Probe_As | 0 = FE30¦; 1 = FE31¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=FE30, 1=FE31
16640 | PF01_AO_X1 | Signed 16-bit | INT |  | '-150 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Ulkolämpötila alempiraja
16641 | PF01_AO_X2 | Signed 16-bit | INT |  | 00 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Ulkolämpötila ylempiraja
16642 | PF01_AO_Y1 | Signed 16-bit | INT |  | 60 |  |  | 1 | 0 | % |  | Always visible | Säätölähtö alempiraja
16643 | PF01_AO_Y2 | Signed 16-bit | INT |  | 100 |  |  | 1 | 0 | % |  | Always visible | Säätölähtö ylempiraja
16644 | TE01_Yo_As | Signed 16-bit | INT |  | 180 |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Yöjäähdytyksen ulkolämpötilaraja
16612 | PF_DI_Start | 0 = Off¦; 1 = On¦ | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Säädin käynnistyy puhaltimen tilatiedoilla
16645 | Aika1_Hidas | Signed 16-bit | INT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma ensimmäinen kanava
16646 | Aika2_Hidas | Signed 16-bit | INT |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma viimeinen kanava
16647 | Aika1_Nopea | Signed 16-bit | INT |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma ensimmäinen kanava
16648 | Aika2_Nopea | Signed 16-bit | INT |  | 5 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma viimeinen kanava
16649 | Aika1_Tehos | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma ensimmäinen kanava
16650 | Aika2_Tehos | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma viimeinen kanava
16651 | Aika1_email | Signed 16-bit | INT |  | 10 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma ensimmäinen kanava
16652 | Aika2_eMail | Signed 16-bit | INT |  | 10 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma viimeinen kanava
16653 | FE31_Valinta | 0 = Off¦; 1 = AI3¦; 2 = AI4¦; 3 = AI7¦ | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=Off, 1=AI1, 2=AI4, 3=AI7
16654 | Time_update | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ajan automaatinen päivitys
16655 | Time_server | String | STRING | 19 | time-a-g.nist.gov |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikapalvelin
16665 | Time_port | Unsigned 16-bit | USINT |  | 13 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikapalvelimen portti
16630 | ScreenSaver | Unsigned 16-bit | UINT |  | 120 | 30 | 600 | 1 | 0 | s |  | Always visible | Näytön palautumisaika
16666 | Aika1_Tuuletus | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma ensimmäinen kanava
16667 | Aika2_Tuuletus | Signed 16-bit | INT |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aikaohjelma viimeinen kanava
16800 | Local_offset | Signed 16-bit | INT |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | time offset to GMT: in Finland 2 for example
16820 | email_On0 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostiosoite päällä
16821 | email_On1 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostiosoite päällä
16822 | email_On2 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostiosoite päällä
16823 | email_On3 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostiosoite päällä
16824 | email_On4 | Boolean | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostiosoite päällä
16830 | email_to0 | String | STRING | 30 | nimi.niminen@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostin lähetysosoite
16846 | email_to1 | String | STRING | 30 | nimi.niminen@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostin lähetysosoite
16862 | email_to2 | String | STRING | 30 | nimi.niminen@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostin lähetysosoite
16878 | email_to3 | String | STRING | 30 | nimi.niminen@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostin lähetysosoite
16894 | email_to4 | String | STRING | 30 | nimi.niminen@email.com |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostin lähetysosoite

## Muuttujat
Address | Name | Installer type | IEC type | Size | ReadOnly | Default value | Min | Max | Scale | Offset | Unit | Format | Installer accessLevel | Description | Note | Column1 | _1
8960 | Yotuuletus | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Yötuuletus päällä
8961 | Hidas_Aika | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hidas aikaohjelma
8962 | Nopea_Aika | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Nopea aikaohjelma
8963 | IV_Kay_Lupa | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | IV koneella käyntilupa
8964 | sysClock_seconds_RW | Unsigned 8-bit | USINT |  | FALSE | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 |  |  | Always visible
8965 | sysClock_minutes_RW | Unsigned 8-bit | USINT |  | FALSE | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 |  |  | Always visible
8966 | sysClock_hours_RW | Unsigned 8-bit | USINT |  | FALSE | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |  |  | Always visible
8967 | sysClock_dayweek_RW | 0 = Su; 1 = Ma; 2 = Ti; 3 = Ke; 4 = To; 5 = Pe; 6 = La | USINT |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
8968 | sysClock_daymonth_RW | Unsigned 8-bit | USINT |  | FALSE | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 |  |  | Always visible
8969 | sysClock_month_RW | Unsigned 8-bit | USINT |  | FALSE | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 |  |  | Always visible
8970 | sysClock_year_RW | Unsigned 8-bit | USINT |  | FALSE | 15 | 10 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible
8971 | sysClock_update | 0 = Ok; 2 = Aseta; 1 = Päivitä | USINT |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0= ok, 1=päivitä aika, 2= aseta aika
8972 | sysClock_Plc | Unsigned 16-bit | UINT |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  | HH:MM | Always visible | Säätimen aika muodossa hh:mm
8973 | TE01 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Ulkoilma
8974 | TE30 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Poistoilma
8975 | ME30 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Poistoilman kosteus
8976 | PE30 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Poistopaine
8977 | ME00 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Ulkokosteus mittaus
8978 | PDE31 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | Pa |  | Always visible | Puhaltimen paine-ero
8979 | QE30 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | ppm |  | Always visible | Hiilidioksimittaus
8980 | FE30 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | l/s |  | Always visible | Poistoilmamäärä
8981 | TE01_Fault_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | TE01 anturivikahälytys
8982 | TE30_Fault_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | TE30 anturivikahälytys
8983 | ME30_Fault_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | ME30 anturivikahälytys
8984 | PT30_Fault_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | PT30 anturivikahälytys
8985 | ME00_Fault_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | ME00 anturivikahälytys
8986 | PDE31_Fault_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | PDE31 anturivikahälytys
8987 | TE30_Low_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | TE30 alarajahälytys
8988 | TE30_High_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | TE30 ylärajahälytys
8989 | ME30_High_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | ME30 ylärajahälytys
8990 | PDE01_Low_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ei Käytössä
8991 | PDE01_High_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ei Käytössä
8992 | PDE31_Low_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ei Käytössä
8993 | PDE31_High_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ei Käytössä
8994 | PF01_Kay_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hidasnopeus ristiriita
8995 | PF01_TaysNopeus_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Täysnopeus ristiriita
8996 | Y_Halyt | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Yhteishälytys
8997 | PF01_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Poistospuhallin hälytys
8998 | PF_Nopeus | 0 = Seis; 1 = Hidas; 2 = Nopea; 3 = Tehostus | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Puhaltimen nopeusohjaus
8999 | PF_Tila | 0 = Off; 1 = On; 2 = Hidas; 3 = Nopea | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Puhaltimen nopeusohjaus
9000 | FG30 | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Poistopelti ohjaustieto
9001 | FG30_Set | Boolean | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Poistopelti on off käytöllä
9002 | PF01_Saato | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Puhaltimen kierrokset
9003 | QE_korjaus | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  | XX.YY | Always visible | QE vaikutus paineasetukseen
9004 | ME_korjaus | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  | XX.YY | Always visible | ME vaikutus paineasetukseen
9005 | PT30_Lupa | Boolean | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Valittu poistopaine
9006 | TE01_Fault_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9015 | TE30_Fault_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9024 | ME30_Fault_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9033 | PT30_Fault_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9042 | ME00_Fault_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9051 | PDE31_Fault_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9060 | TE30_High_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9069 | TE30_Low_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9078 | ME30_High_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9087 | PDE31_High_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima |  | ei käytössä
9096 | PDE31_Low_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9105 | PF01_Kay_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9114 | PF01_TaysNopeus_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9123 | PF01_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9132 | Testi_halytys | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Testihälytys
9133 | Old_Psw | String | STRING | 19 | FALSE | salasana |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Vanha salasana
9143 | New_Psw | String | STRING | 19 | FALSE | salasana |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Uusi salasana
9153 | Change_Psw | Boolean | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Salasanan vaihto
9154 | email_enable | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköposti käytössä
9155 | email_status | 0 = Idle; 1 = Start; 2 = No file; 3 = Sending; 4 = Send ok; 5 = Timeout; 6 = Error | UINT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | sähköpostilähetyjsen tila
9157 | dns_status | 0 = Idle; 1 = Start; 2 = Searc; 3 = Searc ok; 4 = Timeout; 5 = Error; 6 = No Found | UINT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | dns haun tila
9156 | PF_Unit_As | 0 = Off; 1 = %; 2 = Pa; 3 = l/s | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Säätöasetuksen yksikkö
9158 | email_file | String | STRING | 5 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | sähköposti liitetiedoston nimi
9161 | email_fault | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Sähköpostin lähetys epäonnistunut
9162 | email_fault_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9171 | IV_Kay | 0 = Seis; 1 = Aikaohjelma; 2 = Lisäaika; 3 = Yölämmitys | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0=Seis, 1=Aika, 2=Lisäaika, 3= Yö |  | ei käytössä
9172 | Tehostus | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Tehostus ohjaus
9173 | Versio_web | Unsigned 16-bit | UINT |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  | XX.YY | Always visible | Versio web visuun
9174 | Varalla75 | Unsigned 16-bit | UINT |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible
9175 | FE31 | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | l/s |  | Always visible | Poistoilmamäärä paine-erosta
9176 | FE30_V | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 | m/s | XXX.Y | Always visible | Ilmavirtaus
9177 | PF_Ohjaus | 0 = Seis; 1 = Käy; 2 = Hidas; 3 = Nopea | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Puhaltimen ohjaus
9178 | PF_kerroin | Signed 16-bit | INT |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | 2-pistekäyrän kerroin
9179 | IV_Hidas | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ulkoinen hidas ohjaus
9180 | IV_Nopea | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ulkoinen nopea ohjaus
9181 | Tehos_Aika | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Tehostus aikaohjelma päällä
9182 | eMail_Aika | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Prioriteetti 2 aikaohjelma päällä
9183 | IV_Nopea_Lupa | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Nopea nopeus päällä
9184 | IV_Tehos_Lupa | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Tehostus päällä
9185 | TE01_B | Signed 16-bit | INT |  | FALSE |  |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Ulkoilma väylältä
9186 | TE30_B | Signed 16-bit | INT |  | FALSE |  |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | Always visible | Poistoilmalämpötila väylältä
9187 | ME30_B | Signed 16-bit | INT |  | FALSE |  |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Poistoilman kosteus väylältä
9188 | ME00_B | Signed 16-bit | INT |  | FALSE |  |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | Always visible | Ulkokosteus mittaus väylältä
9189 | QE30_B | Signed 16-bit | INT |  | FALSE |  |  |  | 1 | 0 | ppm |  | Always visible | Hiilidioksimittaus väylältä
12000 | Osoite_RO | String | STRING | 30 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Osoite Web visuun
9190 | TIP_status | Unsigned 16-bit | UINT |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | TIP haun tila
9191 | Time_status | Unsigned 16-bit | UINT |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Aika haun tila
9192 | Tuuletus_Aika | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Yötuuletus aikaohjelma
9193 | PF01_RR_A | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hidasnopeus ristiriita
9194 | PF01_RR_Aika | String | STRING | 16 | TRUE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hälytyksen aikaleima
9203 | PF01_Kay | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Hidasnopeus tai käy tila
9204 | PF01_TaysNopeus | 0 = Off; 1 = On | BOOL |  | FALSE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Tehostus ohjaus